## CALCULADOR
CALCULO DE INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.
INSTRUCCONES
PERIODO DE FACTURACION | CONSUMO BIMESTRAL KW/H | PERIODO DE FACTURACION | CONSUMO MENSUAL KW/H | KITS | 1.- Llenar los datos de cualquiera de las 2 tablas basandonos en el desglose del recibo de luz (parte trasera).
ENERO | 1284 | ENERO | 6240 | KITEPIG1K 220 VCA
MARZO | 1695 | FEBRERO | 7040 | KITEPIG2K 220 VCA | 2.- Presionar la el recuadro "INCIDENCIA", buscar el valor promedio correspondiente al estado y colocarlo en la casilla "ESTADO DE LA REP. MEXICANA".
MAYO | 1959 | MARZO | 6080 | KITEPIG5K 220 VCA
JULIO | 2006 | ABRIL | 5760 | KITEPIG35K 480 VCA | 3.- Tomar el valor proporcionado en la casilla "CAPACIDAD DEL INVERSORr" y redondear el valor a 1, 2 o 5.
SEPTIEMBRE | 1583 | MAYO | 5200
NOVIEMBRE | 1591 | JUNIO | 5600 |  | 4.- Seleccionar el kit correspondiente al valor.
CONSUMO TOTAL | 10118 | JULIO | 5600
PROMEDIO BIMESTRAL | 1686.3333 | AGOSTO | 5520
PROMEDIO DIARIO | 28.1056 | SEPTIEMBRE | 4960
ESTADO DE LA REP. MEXICANA. | 5.49 | OCTUBRE | 5680
CAPACIDAD DEL INVERSOR kWp . | 5.1194 | NOVIEMBRE | 6720
CANTIDAD DE MODULOS FV 330 W. | 15.5134 | DICIEMBRE | 6400
CANTIDAD DE MODULOS FV 450 W. | 11.3765 | CONSUMO TOTAL | 70800
CANTIDAD DE MODULOS FV 540 W. | 9.4804 | PROMEDIO MENSUAL | 5900
|  | PROMEDIO DIARIO | 196.6667
|  | ESTADO DE LA REP. MEXICANA. | 5.46 | INCIDENCIA
|  | CAPACIDAD DEL INVERSOR kWp . | 43.2234
|  | CANTIDAD DE MODULOS FV 330 W. | 130.9801
|  | CANTIDAD DE MODULOS FV 450 W. | 96.0521
|  | CANTIDAD DE MODULOS FV 540 W. | 80.0434
Cualquier cambio en las cantidades o dispositivos de este sistema, puede afectar el correcto funcionamiento. Se recomienda leer los instructivos de cada dispositivo.

## HORAS DE INCIDENCIA SOLAR
NASA Surface meteorology and Solar Energy
HORAS PICO SOLARES POR MES.
EST. REP. MEX. | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | INCIDENCIA SOLAR PROMEDIO DIARIO ANUAL kWh/m2/d
B.C NORTE | 3.77 | 4.63 | 5.61 | 6.62 | 6.33 | 6 | 6.2 | 6.03 | 5.55 | 4.68 | 4.07 | 3.49 | 5.2483
B.C SUR | 4.11 | 4.91 | 6.08 | 6.75 | 7.22 | 7.12 | 6.85 | 6.33 | 5.72 | 5.13 | 4.35 | 3.75 | 5.6933
SONORA | 3.8 | 4.66 | 6.19 | 7.31 | 7.72 | 7.71 | 6.69 | 6.14 | 5.81 | 5.06 | 4.17 | 3.54 | 5.7333
CHIHUAHUA | 4.03 | 4.94 | 6.35 | 7.14 | 7.44 | 6.73 | 6.02 | 5.74 | 5.5 | 5.12 | 4.36 | 3.74 | 5.5925
SINALOA | 4.36 | 5.25 | 6.55 | 7.28 | 7.91 | 7.68 | 6.71 | 6.2 | 5.68 | 5.47 | 4.63 | 3.99 | 5.9758
DURANGO | 4.42 | 5.35 | 6.62 | 7.01 | 7.15 | 6.64 | 5.97 | 5.84 | 5.34 | 5.4 | 4.81 | 4.17 | 5.7267
NAYARIT | 4.64 | 5.63 | 6.82 | 7.38 | 7.66 | 6.58 | 5.86 | 5.76 | 5.33 | 5.43 | 5.06 | 4.4 | 5.8792
ZACATECAS | 4.57 | 5.51 | 6.62 | 6.95 | 7 | 6.36 | 6.02 | 5.95 | 5.41 | 5.34 | 5.02 | 4.41 | 5.7633
COAHUILA | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 5.16
NUEVO LEON | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 5.16
TAMAULIPAS | 4.02 | 4.78 | 5.82 | 6.03 | 6.31 | 6.17 | 6.11 | 5.92 | 5.15 | 4.82 | 4.41 | 3.85 | 5.2825
SAN LUIS POTOSI | 4.25 | 5.11 | 6.1 | 6.44 | 6.66 | 6.39 | 6.06 | 6.03 | 5.14 | 5 | 4.62 | 4.07 | 5.4892
AGUASCALIENTES | 4.73 | 5.72 | 6.85 | 7.2 | 7.18 | 6.41 | 6.07 | 6 | 5.5 | 5.49 | 5.19 | 4.61 | 5.9125
JALISCO | 4.81 | 5.77 | 6.86 | 7.24 | 7.15 | 6.2 | 5.66 | 5.63 | 5.21 | 5.36 | 5.17 | 4.6 | 5.805
COLIMA | 4.85 | 5.8 | 6.92 | 7.18 | 6.82 | 5.73 | 5.3 | 5.2 | 4.85 | 5.02 | 5.07 | 4.61 | 5.6125
GUANAJUATO | 4.67 | 5.64 | 6.64 | 6.89 | 6.85 | 6.36 | 6.06 | 6.01 | 5.42 | 5.31 | 5.05 | 4.57 | 5.7892
QUERETARO | 4.84 | 5.86 | 6.81 | 7.04 | 6.81 | 6.36 | 6.14 | 6.06 | 5.49 | 5.29 | 5.09 | 4.58 | 5.8642
VERACRUZ | 3.65 | 4.23 | 4.86 | 5.35 | 5.46 | 5.07 | 5.27 | 5.05 | 4.46 | 4.29 | 3.95 | 3.55 | 4.5992
HIDALGO | 4.17 | 5 | 5.85 | 6.15 | 6.26 | 5.73 | 5.58 | 5.53 | 4.75 | 4.52 | 4.35 | 4 | 5.1575
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 5.935
MICHOACAN | 4.89 | 5.86 | 6.9 | 7.06 | 6.64 | 5.61 | 5.3 | 5.25 | 4.87 | 4.91 | 5.03 | 4.68 | 5.5833
MÉXICO DF | 4.78 | 5.73 | 6.55 | 6.5 | 6.24 | 5.6 | 5.51 | 5.42 | 4.95 | 4.92 | 4.81 | 4.49 | 5.4583
ESTADO DE MÉXICO | 4.78 | 5.73 | 6.55 | 6.5 | 6.24 | 5.6 | 5.51 | 5.42 | 4.95 | 4.92 | 4.81 | 4.49 | 5.4583
GUERRERO | 5.17 | 5.98 | 6.78 | 6.83 | 6.23 | 5.42 | 5.77 | 5.61 | 5.05 | 5.22 | 5.18 | 4.89 | 5.6775
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 5.935
TLAXCALA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 5.4042
PUEBLA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 5.4042
OAXACA | 4.7 | 5.3 | 6.11 | 6.38 | 6.08 | 5.33 | 5.34 | 5.28 | 4.7 | 4.71 | 4.63 | 4.53 | 5.2575
TABASCO | 3.83 | 4.51 | 5.47 | 5.99 | 5.85 | 5.49 | 5.7 | 5.56 | 4.85 | 4.35 | 4.06 | 3.61 | 4.9392
CHIAPAS | 4.33 | 5.01 | 5.92 | 6.15 | 5.9 | 5.32 | 5.64 | 5.45 | 4.74 | 4.52 | 4.5 | 4.28 | 5.1467
CAMPECHE | 4.59 | 5.45 | 6.21 | 6.75 | 6.92 | 6.68 | 6.66 | 6.54 | 6.06 | 5.29 | 4.75 | 4.24 | 5.845
QUINTANA ROO | 4.06 | 4.85 | 5.5 | 6.04 | 5.85 | 5.32 | 5.34 | 5.24 | 4.92 | 4.6 | 4.21 | 3.86 | 4.9825
YUCATAN | 4.25 | 4.97 | 5.77 | 6.35 | 6.31 | 5.87 | 5.9 | 5.71 | 5.36 | 4.78 | 4.33 | 3.98 | 5.2983
INICIO

## KIT1K
KITEPIG1K |  |  | KITEPIG1K340
SISTEMA DE 1K CON PANELES DE 260W |  |  | SISTEMA DE 1K CON PANELES DE 325W
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
4 | EPL26024 | Modulo FV. 260 W. | 3 | TSM325PE14A | Modulo FV. 325 W.
1 | EPIG1K | Inversor de 1000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica. | 1 | EPIG1K | Inversor de 1000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica.
1 | EPLGM012X2 | Montaje para 4 modulos. | 1 | EPLGM012X2 | Montaje para 4 modulos.
1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro. | 1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro.
1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo. | 1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo.
1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco. | 1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco.
1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde. | 1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde.
1 | EPL01 | Conector MC4. | 1 | EPL01 | Conector MC4.
OPCIONAL |  |  | OPCIONAL
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
2 | TXG0138 | Gabinete para exterior | 2 | TXG0138 | Gabinete para exterior
2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC. | 2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC.
1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica. | 1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica.
INICIO |  |  | INICIO

## KIT2K
KITEPIG2K |  |  | KITEPIG2K340
SISTEMA DE 2K CON PANELES DE 260W |  |  | SISTEMA DE 2K CON PANELES DE 325W
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
8 | EPL26024 | Modulo FV. 260 W. | 6 | TSM325PE14A | Modulo FV. 325 W.
1 | EPIG2K | Inversor de 2000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica. | 1 | EPIG2K | Inversor de 2000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica.
1 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos. | 1 | TXG0138 | Gabinete plastico.
1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro. | 1 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos.
1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo. | 1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro.
1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco. | 1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo.
1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde. | 1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco.
1 | EPL01 | Conector MC4. | 1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde.
OPCIONAL |  |  | 1 | EPL01 | Conector MC4.
Cantidad | Modelo | Descripción | OPCIONAL
2 | TXG0138 | Gabinete para exterior | Cantidad | Modelo | Descripción
2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC. | 2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC.
1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica. | 1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica.
INICIO |  |  | INICIO

## KIT5K
KITEPIG5K |  |  | KITEPIG5K340
SISTEMA DE 5K CON PANELES DE 260W |  |  | SISTEMA DE 5K CON PANELES DE 325W
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
20 | EPL26024 | Modulo FV. 260 W. | 14 | TSM325PE14A | Modulo FV. 325 W.
1 | EPIG5K | Inversor de 5000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica. | 1 | EPIG5K | Inversor de 5000 W 220Vca. interconexión a la red eléctrica.
1 | EPLGM012X2 | Montaje para 4 modulos. | 2 | TXG0138 | Gabinete plastico.
2 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos. | 2 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos.
1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro. | 1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro.
1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo. | 1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo.
1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco. | 1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco.
1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde. | 1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde.
2 | EPL01 | Conector MC4. | 2 | EPL01 | Conector MC4.
OPCIONAL |  |  | OPCIONAL
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
2 | TXG0138 | Gabinete para exterior | 2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC.
2 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC. | 1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica.
1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica. | INICIO
INICIO

## KIT35K
KITEPIG35K |  |  | KITEPIG35K340
SISTEMA DE 35K CON PANELES DE 260W |  |  | SISTEMA DE 35K CON PANELES DE 325W
Cantidad | Modelo | Descripción | Cantidad | Modelo | Descripción
138 | EPL26024 | Modulo FV. 250 W. | 108 | TSM325PE14A | Modulo FV. 325 W.
1 | EPIG35K | Inversor de 35000 W 460Vca. interconexión a la red eléctrica. | 1 | EPIG35K | Inversor de 35000 W 460Vca. interconexión a la red eléctrica.
1 | EPLGM012X2 | Montaje para 4 modulos. | 13 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos.
17 | EPLGM012X4 | Montaje para 8 modulos. | 1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro.
1 | SLY296BLK | Cable 8 AWG color negro. | 1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo.
1 | SLY296RED | Cable 8 AWG color rojo. | 1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco.
1 | SLY296WHT | Cable 8 AWG color blanco. | 1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde.
1 | SLY296GRN | Cable 8 AWG color verde. | 6 | EPL01 | Conector MC4.
6 | EPL01 | Conector MC4. | OPCIONAL
OPCIONAL |  |  | Cantidad | Modelo | Descripción
Cantidad | Modelo | Descripción | 2 | TXG0138 | Gabinete para exterior
2 | TXG0138 | Gabinete para exterior | 3 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC.
3 | ACP-200-BWM | Supesor de picos 240VAC. | 1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica.
1 | VARI-GOUND/SINT | Electrodo para tierra fisica. | INICIO
INICIO

## CABLE DC
CALCULADOR DE CABLE
CABLE ENTRE ELEMENTOS: | Porcentaje aceptable de caida | Porcentaje aceptable de caida |  | AWG | mm2
Paneles - Controlador | 1% | Paneles - Controlador | 1% | 18 | 0.75
SELECCIONE EL MATERIAL: | Constante de Material | Controlador - Baterias | 0.5% | 17 | 1
Cobre | 56 | Baterias - Inversor | 1% | 16 | 1.5
INGRESE EL VOLTAJE: | Caida Admitida | Iluminacion | 3% | 14 | 2.5
1000 | 10 | Otros | 3% | 12 | 4
INGRESE LA LONGITUD DEL CABLE: | Diamentro Recomendado mm2 |  |  | 10 | 6
200 | 42.8571 | Material |  | 8 | 10
INGRESE EL AMPERAJE: |  | Cobre | 56 | 6 | 16
60 |  | Aluminio | 35 | 4 | 25
|  |  |  | 2 | 35
|  |  |  | 1 | 50
|  |  |  | 1/0 | 55
|  |  |  | 2/0 | 70
|  |  |  | 3/0 | 95